项目基本情况：

宣威花椒第二加油站属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于宣威市西宁街道办花椒村。加油站现有员工5人，其中安全管理人员2人。

| 加油站名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 宣威市西宁街道办花椒村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 陈兴锁 | 经济类型 |  |  | 外商投资企业分公司 |  |  |  |  |  |
| 员工人数 | 5人 | 安全管理人数 |  |  | 2人 |  |  |  |  |  |
| 汽油储量(m3) | 150 | 经营品种 |  |  | 95#汽油、92#汽油、0#柴油 |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 50 | 加油站级别 |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营许可证有效期 | 2019年05月24日——2022年05月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) |  | 层数 | 高度（m） |  |  | 结构类型 |  | 耐火等级 |
|  | 站房 | 36 |  | 1 | 3.8 |  |  | 砖混 |  | 二级 |
|  | 辅房 | 228 |  | 2 | 7.2 |  |  | 砖混 |  | 二级 |
|  | 罩棚 | 112 |  | 1 | 4.3 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称 | 单罐容积(m3)×个 |  |  | 材 质 |  |  | 备 注 |  |  |
|  | 92#汽油 | 50×2 |  |  | SF双层罐 |  |  | 埋地双层罐 |  |  |
|  | 95#汽油 | 50×1 |  |  | SF双层罐 |  |  | 埋地双层罐 |  |  |
|  | 0#柴油 | 50×1 |  |  | SF双层罐 |  |  | 埋地双层罐 |  |  |
| 加油机 | 双枪4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要安全设施及工器具配备情况 | 名 称 |  | 型号、规格 |  |  | 数 量 | 状 况 |  | 备 注 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC4、MSZ8 |  |  | 12具 | 良好 |  | 站房、加油区、卸油区 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 |  | MT/3 |  |  | 4具 | 良好 |  | 配电室、发电室 |  |
|  | 推车式干粉灭火器 |  | MFTZ/ABC 35 |  |  | 1台 | 良好 |  | 油罐区 |  |
|  | 灭火毯 |  |  |  |  | 12块 | 良好 |  | 加油区、卸油区 |  |
|  | 消防桶 |  |  |  |  | 5只 | 良好 |  | 卸油区 |  |
|  | 消防铲 |  |  |  |  | 5把 | 良好 |  | 卸油区 |  |
|  | 消防沙池 |  | 2m3 |  |  | 1个 | 良好 |  | 卸油区 |  |
|  | 应急灯 |  |  |  |  | 5盏 | 良好 |  | 罩棚2盏 |  |
|  | 通气管 |  |  |  |  | 4根 | 良好 |  | 油罐区 |  |
|  | 观察井 |  |  |  |  | 1口 | 良好 |  | 油罐区 |  |
|  | 静电检测报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  | 卸油区 |  |
|  | 油罐液位监测报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  | 油罐区 |  |
|  | 油罐防泄漏报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  | 油罐区 |  |
|  | 视频监控装置 |  |  |  |  | 1套 | 良好 |  | 罩棚、站房 |  |
| 主要管理 制度名称 | 站长岗位责任制、加油员岗位责任制、安全员安全职责、计量员安全职责。加油站作业人员管理制度、事故管理制度、安全检查、事故隐患整改制度、安全培训教育管理制度、消防管理制度、设备器材维护、管理制度、加油站劳动保护用品发放制度、交接班制度、特种作业人员安全管理制度、安全标准化自评管理制度、应急救援预案等。加油机操作规程、卸油安全操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、加油机安全操作规程、检修安全操作规程、发电操作规程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理台帐 | 设备台账、消防器材台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全警示标识 | 严禁烟火、禁止打手机、进出站箭头指示标识、禁火标识、有电危险、当心烫伤等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目地理位置：

加油站坐东北朝西南布置，站前为G326国道，平行于国道上方有一组架空通信线及电力线（杆高10m），北面、西面和东南面均为民房，西面松煜汽修会用到电焊机为明火点，东面为空地，东北面为宣威市第十中学，加油站50m内无一类保护建筑物和甲、乙类危险化学品生产厂房和库房。

项目现场勘查存在问题：

1.加油站操作井内管线标识错误（通气管标识）。；

2.观测井水位偏高（潜水泵深度不够）。

3.罐区边非停车区停放车辆。

4.一台柴油加油机防爆穿线管脱落。

5.柴油发电机空气滤芯无紧固螺栓，排气管无烫伤措施及安全警示标识，阻火帽脱落。