项目基本情况：

会泽服务区加油站（B）属于有限责任分公司，负责人为易顺山 ，地址位于会泽县金钟镇鱼洞村（待昭高速公路会泽服务区）。加油站现有员工13人，其中安全管理人员2人，与会泽服务区加油站（A）工业。

项目地理位置：

加油站位于会泽县金钟镇鱼洞村（待昭高速公路会泽服务区），地处东经103°25′79"，北纬26°40′83"，东北面临近G85（银昆高速），交通位置方便，加油站北面为会泽服务区发配电室、新能源充电桩、东北面为会泽服务区综合楼（G85西侧）、会泽服务区综合楼（G85东侧）以及会泽服务区加油站A站，西南面有一组架空电力线（杆高12m，走向为自西北向东南），电力线距离最近的加油机28.8m。站址有方便的电源、水源及通信线路；站址避开了地下构筑物、各类地下管线、地下电(光)缆、塌陷区及有洪水、滑坡危险等地质不良地段，站址与公路高差小等有利条件。

项目现场勘查存在问题：

（1）加油机柜门门锁多处打不开；

（2）0#柴油机未配置灭火器；

（3）卸油口内未设置安全警示牌；

（4）配电室内未设置绝缘手套、绝缘鞋。