项目基本情况：

沾益珠源二加油站属于外商投资企业分公司，负责人为陈兴锁，地址位于曲靖市沾益区珠江源大道水云华城旁。加油站现有员工4人，其中安全管理人员2人。

| 加油站名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖沾益珠源二加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 云南省曲靖市沾益区珠江源大道水云华城旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 陈兴锁 | 经济类型 |  |  | 外商投资企业分公司 |  |  |  |  |  |
| 员工人数 | 4人 | 安全管理人数 |  |  | 2人 |  |  |  |  |  |
| 汽油储量(m3) | 80 | 经营品种 |  |  | 95#汽油、92#汽油、0#柴油（目前停售） |  |  |  |  |  |
| 柴油储量(m3) | 0 | 加油站级别 |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营许可证有效期 | 2019年11月26日——2022年11月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建构筑物 | 名 称 | 面积(m2) |  | 层数 | 高度（m） |  |  | 结构类型 |  | 耐火等级 |
|  | 站房 | 364 |  | 2 | 7.35 |  |  | 砖混 |  | 二级 |
|  | 罩棚 | 945 |  | 1 | 8.75 |  |  | 网状钢架结构 |  | 二级 |
| 储油罐 | 油品名称 | 单罐容积(m3)×个 |  |  | 材 质 |  |  | 备 注 |  |  |
|  | 92#汽油 | 50×1 |  |  | SF双层罐 |  |  | 埋地双层罐 |  |  |
|  | 95#汽油 | 30×1 |  |  | SF双层罐 |  |  | 埋地双层罐 |  |  |
|  | 0#柴油 | 30×1 |  |  | SF双层罐 |  |  | 柴油油罐停用，注水封存 |  |  |
| 加油机 | 四枪4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要安全设施及工器具配备情况 | 名 称 |  | 型号、规格 |  |  | 数 量 | 状 况 |  | 备 注 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC4 MFZ/ABC5 |  |  | 12具 | 完好 |  | 站房、加油区、卸油区、配发电室 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 |  | MT/2 |  |  | 2具 | 完好 |  | 站房、配发电室 |  |
|  | 推车式干粉灭火器 |  | MFZ/ABC 35 |  |  | 1台 | 完好 |  | 卸油区 |  |
|  | 灭火毯 |  |  |  |  | 5块 | 完好 |  | 加油区、卸油区 |  |
|  | 消防桶 |  |  |  |  | 5只 | 完好 |  | 卸油区 |  |
|  | 消防铲 |  |  |  |  | 5把 | 完好 |  | 卸油区 |  |
|  | 消防沙池 |  | 2m3 |  |  | 1个 | 完好 |  | 卸油区 |  |
|  | 应急灯 |  |  |  |  | 若干 | 完好 |  | 加油区、站房、发配电室 |  |
|  | 通气管、呼吸阀、阻火器 |  | 通气管Ø50mm 高出罩棚顶部2m |  |  | 4套 | 完好 |  | 油罐区、发配电室 |  |
|  | 观察井 |  |  |  |  | 1口 | 完好 |  | 油罐区 |  |
|  | 静电检测报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 完好 |  | 卸油区 |  |
|  | 油罐液位监测报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 完好 |  | 油罐区 |  |
|  | 油罐防泄漏报警仪 |  |  |  |  | 1套 | 完好 |  | 油罐区 |  |
|  | 视频监控装置 |  |  |  |  | 1套 | 完好 |  | 罩棚、站房 |  |
| 主要管理 制度名称 | 安全责任制、安全生产责任制考核制度、安全投入保障制度、领导带班值班管理制度、风险管理、隐患治理管理制度、防雷、防静电、电气设备管理制度、用火用电安全管理制度、设施维护管理制度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理台帐 | 劳动用品发放记录台账等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全警示标识 | 严禁烟火、禁止打手机、进出站箭头指示标识、禁火标识、有电危险、当心烫伤等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目地理位置：

中国石化销售股份有限公司云南曲靖沾益珠源二加油站站址位于云南省曲靖市沾益区珠江源大道水云华城旁，站址东侧南侧均为水云华城小区，西侧为珠江源大道，北侧为待开发建筑空地。加油站50m内无重要公共建筑物和甲、乙类危险化学品生产厂房和库房。

项目现场勘查存在问题：

1.柴油发电机房，配电室设置的安全管理规定告知牌与实际不相符；

2.柴油发电机房未设置“当心中毒”警示牌；

3.2022年度安全承诺书告知牌未填写时间，企业负责人未签字；

- 4.观测井内积水；

5.密闭卸油口箱盖与箱体未设置等电位连接线。