安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 云南三环中化化肥有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南三环中化化肥有限公司2×600kt/a 磷铵装置尾气深度治理技改项目（Ⅰ期）安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昆明市西山区海口工业园区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 配电室无挡鼠板，窗户未安装防小动物进入的措施。 - 2 装置区工艺管道介质流向标识模糊。 - 3 压力表无上下限标识 - 4 视频覆盖不到位。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 向荣鼎、陆朝春 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 赵云现 2022年8月11日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页