云南富源德鑫集团有限公司周边分布有云南云枫清洁能源有限责任公司（二级重大危险源企业）、村庄、其他工业企业及道路等，周边200m范围内无自然保护区、无文物古迹、珍稀动植物，风景名胜等、学校及其他敏感场所。其中与云枫公司隔墙紧邻，德鑫公司焦炭大棚距离云枫公司预处理脱硫脱萘装置（甲类、压缩机厂房为甲类）最边缘的粗脱硫塔间距28.5m，焦炭产品库一侧与煤气管道的间距8.3m，两企业从生产产品属于上下游关系，应急协作上两企业相互签订了应急互助联动协议；周边情况见附件5.3.1。 项目周边情况示意图见附件5.2。

表2-1  项目周边情况表（测量基准点：粗苯罐区）

| 序号 | 厂外单位及设施 | 方位 | 实测距离（m） | 人员情况 | 标准值（m） | 依据标准 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富源联丰机电设备有限公司 | 东 | 416 | 10 | 70 m（相邻工厂） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 2 | 民居房、临路商铺 |  | 367 | 10 | 100 m（民民区、村庄） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 3 | S204公路 |  | 361 | 流动人员、过往车流 | 30 m | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 | 符合 |
| 4 | 中安镇机焦厂（已停产） | 东南 | 452 | 2 | 70 m（相邻工厂） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 5 | 曲靖康泰商贸有限公司（洗煤厂） | 南 | 362 | 10 | 70 m（相邻工厂） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 6 | G60沪昆高速公路 曲胜高速 |  | 210 | 流动人员、过往车流 | 30m 35m | GB50160-2008，2018版第4.1.9条为30m； GB51428-2021第4.1.6条为35m | 符合 |
| 7 | 胜境关停车服务区 | 西南 | 171 | 20 | 100 m（公共福利设施） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 8 | 胜境关收费站、检查站 |  | 124 | 15 | 100 m（公共福利设施） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 9 | 云南云枫清洁能源有限责任公司（二级重大危险源企业） | 西北 | 127 | 20 | 70 m（相邻工厂） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 10 | 坝冲村 | 西 | 860 | 200 | 100 m（民民区、村庄） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 11 | 升官坪下村 | 北 | 502 | 100 | 100 m（民民区、村庄） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 12 | 零散住户 | 东北 | 546 | 10 | 100 m（民民区、村庄） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
| 13 | 修车厂、汽车服务商铺 | 东北 | 370 | 6 | 70 m（相邻工厂） | GB50160-2008，2018版第4.1.9条 GB51428-2021第4.1.6条 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 40m（明火地点） | GB50160-2008，2018版第4.1.10条 | 符合 |

云南富源德鑫集团有限公司焦炭产品库（焦炭大棚，火灾危险性为丙类）与云南云枫清洁能源有限公司预处理脱硫脱萘装置（甲类、压缩机厂房为甲类）最边缘的粗脱硫塔间距28.5m，焦炭产品库一侧与煤气管道的间距8.3m；

临近建筑或装置安全距离论证：根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第3.2节、3.3节规范要求，云南富源德鑫集团有限公司焦炭产品库（焦炭大棚，火灾危险性为丙类）与云南云枫清洁能源有限公司预处理脱硫脱萘装置（甲类）的安全距离符合要求；

备注：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文（节选）：

- 2.1.4总图布置

- 2.1.4.1总图布置

1）平面布置

云南富源德鑫集团有限公司厂区总平面布置按照人、货分流的方式进行布置，厂区在S204省道上设置一个人流出入口，一个物流出入口，一个备用应急出入口。办公区布置在厂区区域最东北端，位于主导风向的侧风向，主要由办公楼、化验室、食堂、值班宿舍等组成。生产区位于办公区西南面，自西北向东南依次为焦炭成品库、煤气净化装置、1#、2#焦炉、原料精煤库，西南面布置有污水处理厂、总变电站。其中粗苯罐区（四级重大危险源）设置有4个154m3立式的固定顶储罐，1#和3#储罐在用，2#和4#储罐已停用，粗苯装车点设置于储罐西侧10m外；其他辅助生产设施如给水系统、变电室、除尘站、压缩空气厂房、锅炉房等布置，采用集中与分散相结合的原则，均靠近服务对象或负荷中心，尽可能达到节约用地和方便管理的目的。

2）竖向布置

建筑场地为两山脊夹两沟谷地形，经人工剥推、挖、回填后较平坦，在满足生产工艺流程和厂内外运输合理的前提下，充分考虑厂区地形特点、工程地质及水文地质条件，力求土石方工程量最小和填挖方趋于平衡，并且保证场地雨水顺畅排除，本工程采用平坡式布置方式，场地平土标高为1978.00m和1976.00m，综合利用地标高为1973.00m。

结合厂区地形、道路布置形式、工程地质、水文地质、节约用地以及厂区环境要求，在厂区南侧和西侧设山水排洪沟，厂区中部设排洪暗渠；雨水排水采用暗管排水方式，即场地雨水泾流至场地及道路雨水口，排入厂区排水系统，最终排至排洪沟入下游水库。厂区所有污水排至污水处理系统；场地排雨水坡度采用5‰-20‰。

公司办公生活区所在地势高于生产所在地势4m-5m，公司已按《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》（云应急【2021】4号）相关要求，实现四区分离；其总图布置见附件总平面布置图。

图2-1云南富源德鑫集团有限公司航拍图

图2-2整改后四区分布示意图

- 2.1.4.2总图运输

云南富源德鑫集团有限公司原材料、成品、备品备件、工业垃圾以及生活办公用品等采用汽车运输方式。同时设计上考虑消防、检修等需要，厂区道路呈环形布置并根据物料车流量的大小，分设主干道、次干道、辅助道路和车间引道。在物料的装卸处如焦场、硫铵仓库、灰库以及备品备件库等处，设置回车场，其面积不小于12×12m。全厂道路总长3261m，其中12m宽道路1934m，7m宽道路977m，6m宽道路350m以及回车场面积6000m2。

在煤气净化装置西北及东南面两侧设有两条9m宽的东北-西南向道路，并与东北面及西南面的厂内道路形成环形，满足物料运输及消防车辆通行的要求。

表2-2厂区相邻建构筑物的安全防火间距检查表

| 序号 | 建筑物 | 建筑物 | 实际的安全防火间距 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求的安全防火间距标准值 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精煤棚 | 配煤仓 | 紧邻 | 不限（表3.4.1，注2） | 符合 |
| 2 | 配煤仓 | 破碎厂房 | 36.1 | 10 | 符合 |
| 3 | 焦炉 | 破碎厂房 | 15.3 | 12 | 符合 |
| 4 | 焦炉 | 转运站 | 27.5 | 12 | 符合 |
| 5 | 煤塔 | 冷鼓厂房 | 27.2 | 12 | 符合 |
| 6 | 硫铵厂房 | 洗脱苯原操作室 | 76 | 12 | 符合 |
| 7 | 机修间 | 4#变电室 | 12.3 | 10 | 符合 |
| 8 | 化产办公楼 | 3#变电室 | 28.2 | 10 | 符合 |
| 9 | 2#变电室 | 空压机房 | 13 | 10 | 符合 |
| 10 | 2#变电室 | 消防水泵房 | 19 | 10 | 符合 |
| 11 | 内部柴油加油站 | 煤棚 | 15 | 15（三级耐火等级） | 符合 |
|  |  | 煤棚 | 15 | 9m《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4 | 符合 |
| 12 | 锅炉房 | 焦炭皮带走廊 | 21 | 14《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014） | 符合 |
| 13 | 焦炭大棚 | 锅炉房烟囱 | 53 | 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2.1条30m | 符合 |
| 14 | 焦炭大棚 | 云枫公司压缩厂房、净化装置设施 | 19 | 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 16m《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4节 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2.1条 | 符合 |
| 15 | 焦炭大棚 | 煤气管线架空走廊 | 39 | 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 16m《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4节 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2.1条 | 符合 |
| 16 | 焦炭大棚 | 中央控制室建筑 | 50m | 4m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.3条 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 | 符合 |
| 17 | 锅炉脱硫氨水槽 | 锅炉脱硫在线监测临时房 | 18 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）4.2.1注2储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m | 符合 |
| 18 | 锅炉脱硫在线监测临时房 | 污水站建筑 | 15m | 14m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.3条 | 符合 |
| 19 | 锅炉脱硫在线监测临时房 | 煤气管线架空走廊 | 25m | 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 16m《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4节 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2.1条 | 符合 |
| 20 | 35KV变电站 | 污水站建筑 | 15m | 14m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.3条 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 | 符合 |

表2-3总平面布置安全防火间距检查表

| 序号 | 装置或设施 | 装置或设施 | 实际的安全防火间距（m） | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008，）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）要求的安全防火间距（m） | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯储罐 | 粗苯管式炉 | 25.3 | 25 (GB50160-2008,2018年版)表4.2.12； 15(GB50160-2008,2018年版)表5.2.1； | 符合 |
| 2 | 脱苯塔 | 粗苯管式炉 | 31.3 | 30 | 符合 |
| 3 | 污水处理厂 | 粗苯管式炉 | 151 | 25 | 符合 |
| 4 | 粗苯储罐 | 硫铵装置 | 32 | 20 | 符合 |
| 5 | 粗苯储罐 | 洗苯塔、终冷塔 | 25.7 | 25 | 符合 |
| 6 | 粗苯储罐 | 脱苯塔 | 26 | 25 | 符合 |
| 7 | 冷鼓风机房 | 焦炉 | 41.3 | 30 | 符合 |
| 8 | 粗苯储罐 | 厂区围墙 | 95 | 25 | 符合 |
| 9 | 洗脱苯装置 | 厂区围墙 | 66 | 25 | 符合 |
| 10 | 粗苯管式炉 | 粗苯泵房 | 17.8 | 15 | 符合 |
| 11 | 化产原办公楼（已搬离） | 焦油罐区 | 12.2 | 9 | 符合 |
| 12 | 粗苯储罐 | 汽车装车平台 | 20 | 10（≤500m3固定顶罐） | 符合 |
| 13 | 焦油储罐 | 汽车装车平台 | 12 | 10 | 符合 |
| 14 | 1号焦油储罐 | 3号焦油储罐 | 10 | 0.4D(4.2m）（煤焦油罐区设置3个950 m3,2号罐停用、1号13号在用，焦油贮槽DN10500mm H=9725mm VN=950m3) | 符合 |
| 15 | 焦油装车鹤管 | 化产办公楼 | 12.3 | 10 | 符合 |
| 16 | 粗苯装车鹤管 | 焦炭库 | 30.4 | 14 | 符合 |
| 16 | 1号粗苯储罐（154 m3，） | 3粗苯储罐（154 m3） | 10.5m | 0.75D（4.125m）（粗苯罐区设置4个154 m3固定顶立式罐，1号、3号在用，2号、4号罐停用，型号：∅5500×6500，V=154m3 操作温度及压力：常温、常压） | 符合 |
| 17 | 粗苯储罐（154 m3） | 冷凝液罐、贫油罐、新洗油罐 | 5m | 0.75D（4.125m） | 符合 |
| 18 | 粗苯储罐 | 防火堤 | 3.6m | 3.25m 0.5H H=6.5 m、GB50160-2008（2018版） 第6.2.13条 | 符合 |
| 19 | 粗苯储罐 | 粗苯泵房 | 23m | 10m，GB50160-2008（2018版） 第4.2.12条 | 符合 |
| 20 | 粗苯储罐 | 消防沫泡罐 | 23m | 22.5m(GB50160-2008,2018年版)表4.2.12，注6 | 符合 |
| 21 | 柴油罐、加油机、通气管 | 煤棚 | 14m | 9m《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4 | 符合 |
| 22 | 锅炉 | 焦炭皮带走廊 | 21 m | 14 m | 符合 |
| 23 | 焦炉 | 粗苯工段 | 60 m | 30m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.3条 | 符合 |
|  |  | 硫铵工段 | 59 m | 14m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.3条 15m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 | 符合 |
|  |  | 脱硫工段 | 58 m |  | 符合 |
|  |  | 备煤大棚、煤塔 | 63 m |  | 符合 |
|  |  | 内部加油站 | 73 m |  | 符合 |
|  |  | 冷鼓工段 | 57 m | 30m《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2.1条 30m《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.1条 | 符合 |

云南富源德鑫集团有限公司环保设施技术改造项目的主体工程包括：22420m2原煤大棚，18454 m2成品大棚，脱硫塔、脱硝塔、余热锅炉及配套的脱硫脱硝设施，地面二合一除尘站一座，该项目位于云南富源德鑫集团有限公司厂内。该公司厂址位于云南省曲靖市富源县升官坪。项目区中心地理坐标为：东经104°17′24.72″，北纬25°38′26.31″。该项目原煤大棚位于整个厂区的东南侧靠围墙布置，成品大棚位于整个厂区的西北侧，脱硫脱硝装置区（余热发电、脱硫脱硝及地面二合一除尘器）位于厂区的中部，在焦炉东南侧，脱硫脱硝系统布置在焦炉烟囱旁，主要设备设施有SCR反应器、脱硫塔、地面二合一除尘站、氨水槽等。项目场地公司内部道路，对原料、燃料及产品的交通运输都十分便利。环保设施技术改造项目厂区与周边建构筑物情况如下表所示。

表2-4 环保设施技术改造项目与周边安全距离表（m）

| 序号 | 装置名称 | 方位 | 周边单位\装置 | 规范间距 | 实际间距 | 引用规范标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫脱硝氨水槽 | 东南 | 炼焦炉 | 25m | 距离氨水槽30m以上 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 2 |  | 东南 | 场内次干道 | 5m | 距离氨水槽区10m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 3 |  | 东北 | 冷鼓工段装置区 | 无要求 | - | - |
| 4 |  | 西北 | 硫铵工段装置区 | 无要求 | - | - |
| 5 |  | 西南 | 场内次干道 | 5m | 距离氨水槽区6m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 6 |  | 东北 | 配电室 | 4m | 距离氨水槽区4.5m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 7 |  | 氨水罐之间 |  | 氨水槽之间间距0.4D(3m)=1.2m | 氨水槽之间1.5m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 8 | 成品大棚 | 西北 | 云南云枫清洁能源有限公司煤气预脱硫装置 | 12m | 28.2m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 |
| 9 |  | 西北 | 云南云枫清洁能源有限公司压缩机厂房 | 12m | 25.2m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.4.1条 |
| 10 |  | 东南 | 场内主干道 | 无要求 | 2m | - |
| 11 |  | 东北 | 场内主干道 | 无要求 | 5m | - |
| 12 |  | 西南 | 筛焦楼 | 10m | 10m | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014） |
| 13 | 原煤大棚 | 西北 | 场内主干道 | 无要求 | 8m | - |
| 14 |  | 西北 | 配煤仓 | 无要求 | 2m | - |
| 15 |  | 东南 | 场内空地 | 无要求 | - | - |
| 16 |  | 东北 | 场内主干道 | 无要求 | - | - |
| 17 |  | 西南 | 场内空地 | 无要求 | - | - |
| 备注：本次氨水槽防火等级参照《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》（DLT5480-2013）第3.2.15条规定“氨水区氨水槽的火灾危险性分类宜按丙类液体”，防火间距符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的相关规定确定防火间距。 注：本表按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）中表3.4节、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）3.2节、3.3节防火间距判定。 |  |  |  |  |  |  |

## 9.1存在的安全隐患及问题

根据现场检查情况，以及报告编制过程中发现的问题，评价组认定该项目存在以下安全隐患及问题：

2023年2月28日，评价小组根据评价导则及相关法律法规的要求，对云南富源德鑫集团有限公司90万t/a焦化生产现场检查情况，以及报告编制过程中发现的问题及隐患如下：

1）备煤破碎机房照明灯不防爆，电气线缆零乱，煤积尘未定时清除，接线盒孔洞未封堵，电机壳未接地，配电柜前未设置绝缘胶垫，杂物未清理。

2）熄焦车、拦焦车、推焦车、装煤导烟除尘车，焦炉五大车联锁装置部分损坏，未恢复。

3）停用煤焦油储罐进料管、出料管未采用盲板封堵。

4）硫铵工段，硫酸罐现场重锤式液位计无刻度（标尺刻度脱色），脱硫工段脱硫塔、再生塔检修孔打开放料，周边腐蚀性物料大量涌出，未清理。

5) 1号焦炉2段开度执行机损坏，未恢复未联锁；焦炉地下炉有毒可燃气体探头报警高报数量过多。

6）该公司一条压力管道未按要求定期检验，办理相关手续。

7）硫铵工段未配备耐酸碱个人防护用品（如：耐酸碱手套、鞋等），常用应急物资，氨水罐处建议增加设置洗眼器，增加设置有毒可燃气体探头，并将信号引入中控系统；

8）鼓风机水封槽旁，门上方的电缆桥架盖板缺失。

9）推焦装煤一体车配电室杂物、砖头未清理。

10）锅炉烟气脱硫设施施工现场，未规范设置氨水卸车口、卸车操作规程，未配备卸车用静电接地报警仪、人体静电声光释放仪、洗眼器、有毒可燃气体探头；氨水罐未设置液位仪等设施，罐顶未设置放散管、阻火器。

11）中控室DCS控制系统、视频监控系统、SIS安全仪表系统之间，存在2min时间差，控制仪表操作规程未上墙。

12）化产车间粗苯冷却塔进口压力煤气U型液位计老化不清晰。

13）备煤分厂电缆凌乱，桥架盖板缺失，皮带拉线开关失效，开关上积尘严重，外围杂草未清除。

14）2号电铺焦油器煤气主管进口阀门漏液，部分液位计未按要求设置双阀。

15）机械化焦油沉清槽处未设置有毒及可燃气体探头声光报警仪，并将信号引入DCS控制系统。

16）焦炭大棚两侧出入口未设置"限高、限宽、限速"等标识标牌，出入口未配备消防灭火器，完善降尘喷洒设施，定期清理物料，保持消防通道畅通。

17）35KV变电所火灾报警系统不正常，未及时恢复；

- 9.2 现场问题及隐患整改建议或措施

针对云南富源德鑫集团有限公司90万t/a焦化生产现场存在的问题或隐患，提出以下整改建议或对策措施：

1）备煤破碎机房照明灯应采用防爆型，规范零乱的电气线缆，煤积尘应及时清除，接线盒孔洞应封堵，电机壳应接地保护，配电柜前应设置绝缘胶垫，杂物应及时清除。

2）熄焦车、拦焦车、推焦车、装煤导烟除尘车，焦炉五大车联锁装置应及时恢复，做到相互联锁，操作人员能够熟悉使用。

3）停用的2号煤焦油储罐进料管、出料管应采用盲板封堵，并悬挂停用管理牌。

4）硫铵工段，硫酸罐现场重锤式液位仪应标识液位刻度或尺度（恢复标尺刻度颜色），保证液位仪完成；脱硫工段脱硫塔、再生塔检修孔应及时恢复，周边腐蚀性物料应及时清理。

5) 1号焦炉2段开度执行机应及时恢复，并联锁；焦炉地下炉应保证良好的通风条件、控制温度，定期检查焦炉煤气泄漏源，及时处理高报的有毒及可燃气体探头报警异常情况，加强巡查，做好个人防护措施

6）德鑫集团公司压力管道应按相关要求，做好压力管道定期检测检验，办理注册登记等相关手续。

7）硫铵工段应配备耐酸碱个人防护用品（如：耐酸碱手套、鞋等），配备常用应急物资；氨水罐区域应增加设置洗眼器，设置有毒可燃气体探头，并将信号引入中控系统统一管理；

8）鼓风机水封槽旁，门上方的电缆桥架盖板应恢复。

9）推焦装煤一体车配电室内杂物、砖头应及时清除。

10）锅炉烟气脱硫设施施工现场，应规范设置氨水卸车口、卸车操作规程应上墙管理，应配备卸车用静电接地报警仪、本安型人体静电释放仪、洗眼器、有毒可燃气体探头；氨水罐应设置液位仪等监测设施，罐顶应设置放散管、阻火器。

11）中控室DCS控制系统、视频监控系统、SIS安全仪表系统之间，存在2min时间差，应对照北京时间校正，中控室控制仪表操作规程应上墙管理。

12）化产车间粗苯冷却塔进口压力煤气U型液位计应恢复正常。

13）备煤分厂煤塔外电缆应规范敷设，桥架盖板应恢复，外围杂草应及时清除；运煤皮带拉线开关应保证有效、可靠，开关上积尘应及时清除。

14）2号电铺焦油器煤气主管进口阀门漏液，应检查维护保养，保证阀门不漏液，液位计应按要求设置双阀。

15）机械化焦油沉清槽处未设置有毒及可燃气体探头声光报警仪，并将信号引入DCS控制系统。

16）焦炭大棚两侧出入口应设置"限高、限宽、限速"等标识标牌，出入口应配备消防灭火器，定期维护保养降尘喷洒设施，做到正常使用，定期清理物料，保持消防通道畅通。

17）35KV变电所火灾报警系统应及时恢复，能够保证正常运行；