安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 易门亿顺陶粒制品有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 年生产陶粒15万立方米建设项目安全设施验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市易门县龙泉街道大春树工业园区大冲路 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1.现场煤投料斗、进出料部位未设锁风装置；2.脱硫水池防护栏设置不符合要求；3.煤磨危险区域内，部分电线未穿钢管保护，接头未密封；4.磨煤机下的风机出口未设置火花探测器，煤粉仓设未温度检测报警和氧浓度监测报警装置；5.煤粉制备系统电气应采用粉尘防爆型设备；6.输送皮带尾端未安装防护罩；7.窑尾未设置一氧化碳检测仪；8.车间未设置应急照明灯。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 徐春平 2023年2月5日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页