安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 彝良县鼎鑫科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 彝良县鼎鑫科技有限公司安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昭通市彝良县角奎镇将军路 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、消防水泵不能启动需及时维修或更换； - 2、配电室内存放杂物，需清理整顿； - 3、电气线路敷设不规范，需安排电气人员进行清理； - 4、部分操作规程未上墙，安全职责未上墙； - 5、站内生活设施较多、杂物较多、养有动物，需加强现场管理； - 6、警示标志老化、褪色、脱落未更新、补充，充装台无氧气充装温度—压力对照表； - 7、未见相关安全生产职责体系文件及上墙牌匾，须及时建立健全、完善； - 8、相关培训、演练、检查、维护、排查、治理记录不规范，须及时健全并规范存放； - 9、乙炔瓶、液化气瓶露天存放，需设置遮阳设施； - 10、场地内存有液化气瓶，证照上无此范围需按经营许可范围管理。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 严志刚、李临军 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：马吉寒 2023年8月12日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页