附件6.3现场勘查记录

云南省双江恒泰橡胶工业有限公司

技改扩建生产线

现场勘验存在问题

- 硫磺粉存放处未设置摆放线；

- 硫磺粉存放处不应摆放二氧化碳干粉灭火器，应设置消防沙、灭火毯。

- 二楼人工配料操作平台处未设置佩戴防尘口罩作业的安全提示标识；

- 密炼装置处的工艺管道未设置介质名称、流向标识；

- 密炼机电气控制柜等多个电气控制柜柜门（柜门上设置有电气按钮）未与柜设置跨接线；

- 投料仓未设置有限空间作业风险告知牌。

- 电动葫芦处未设起重限重标识。

- 有2个电机联轴器处未设置安全防护罩。

- 现场勘验评价师：向荣鼎（一级）  陆朝春（二级）

- 2023年7月17日