安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 昆明云内动力股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 热试台架汽油管线进设备入口处未采用双阀控制。建议采用双阀控制，便于操阀门出现泄漏时及时做截断处理。 - 2 热试台架汽油管线进设备入口处阀门和管线接头旁设置的电控操作柜属于非防爆型，位于爆炸危险区域内，应搬离火灾爆炸危险区域外。 - 3 热试台架柜式七氟丙烷气体灭火装置操作按钮未设置在室外。建议设置在台架门口便于操作的地点。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 陆朝春、向荣鼎 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：安玉东 2022年10月27日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页