安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司气体分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司气体分公司安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省安宁市 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | （1）1#空分3#氩气球罐安全阀放散管焊接处有裂纹。 （2）1#空分配电室安全出口从外面锁闭。 （3）1#空分维修间乙炔气瓶、氧气瓶、油桶等物品未按照火灾危险等级分类摆放。 （4）1#空分配电室内一空调排水管道堵塞，少量排水流淌到配电室地面。 （5）1#空分循环水泵厂房前阀门井地坑无受限空间警示标识。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：曹建华 2024年06月01日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页