安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 云南驰宏资源综合利用有限公司Neto锗渣综合利用技术开发项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省曲靖市经济技术开发区宁州路1号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1 低压配电室施工电缆暂用巡检通道，锁具随意丢弃。 2 蒸馏釜一楼电缆线随处悬空，线路凌乱。 3 厂房东面消防 石灰箱石灰量过少。 4 乙二醇循环泵电机外壳未接地。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：肖国勇 2024年05月10日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页