安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 产能置换升级改造项目配套内部橇装加油设施安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市峨山县化念镇园区大道1号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 卸油口、加油机管道标识粘贴在管道上 - 2 卸油口未在醒目位置粘贴卸油操作规程 - 3 现场勘查时，橇装加油设施南、北侧围墙未建 - 4 现场勘察时，未按设计要求设置可燃气体报警仪 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 蔡云华、唐松梅 2024年7月22日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页