安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 中国航空油料有限责任公司大理分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 专用线到达航空煤油安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇芝华村 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、柴油发电机排气管未设置警示标识，排风管锈蚀严重； - 2、回收罐呼吸阀高度不满足罐顶平台1.5米要求； - 3、水成膜泡沫灭火剂未定期进行检验； |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：杨明会、陈大进 2024年08月09日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页