安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  |  |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 卸油站大门旁的枯草未及时清理； - 2 扫槽罐区入口处未设置静电释放装置，扫槽罐顶部静电释放装置损坏； - 3 自控室、变压器室防鼠板存在孔洞； - 4 卸油栈桥 37-54#鹤位的可燃气体报警器无显示。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：邓海波 2024年06月24日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页